附件：

**维修清单及说明**

关于南京金审学院配电箱维修事宜做出以下说明：

维修项目简述：

2#（一至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计14只因损坏（部分容量过小）需更换。

2）21个盖板损坏需更换。

3#（一至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计26只因损坏（部分容量过小）需更换。

4#（一至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计17只因损坏（部分容量过小）需更换。

2）16盖板损坏需更换。

3）配电箱面板41个。

5#（一至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计17只因损坏（部分插座开关过大）需更换。

2）15个盖板损坏需更换。

3）4个配电箱无面板。

7#（一至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计20个只因损坏需更换。

2）5个盖板损坏需更换。

1#（504室、615室）

1. 其中进线开关及漏电开关共计2只因损坏需更换。

8#（一至6层）

1）漏电开关共计30只因损坏需更换。

6#（三至6层）

1）其中进线开关及漏电开关共计4只因损坏需更换。

2）11个盖板损坏需更换。

另增加一条路灯线路改造40米，现场勘查

安全隐患：

1. 漏电开关过小用电期间可能会造成多次跳闸造成设备故障；

1. 漏电开关过大用电期间可能会造成设备故障时漏电开关无法及时作出反应发生未知用电隐患；
2. 配电箱无面板及线路无面板对过往人员有不可预测用电隐患。