附件2：消防整改清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 问题描述 | 解决方案（投标人自行用文字表述） | 方案报价 |
| 一 | 6号公寓、4、5食堂 | 1、喷淋末端放水试验时，水流指示信号不反馈、水力警铃不动作、喷淋泵不能自动启泵， |  |  |
| 2、消防控制室无法远程启动喷淋泵、消火栓泵 |  |  |
| 3、室内消火栓系统整体无水 |  |  |
| 5、机械排烟不能正常工作 |  |  |
| 6、疏散指示标志不亮 |  |  |
| 7、喷淋稳压泵、消火栓稳压泵不能自动启动。食堂动火区与相邻区域未进行防火分隔-烟感探头防尘罩未摘取，无法发挥作用 |  |  |
| 二 | 1、2、3号食堂 | 1、食堂动火区与相邻区域未进行防火分隔。室内消火栓启泵按钮不能启动消火栓泵。室内消火栓无水 |  |  |
| 2、1、2、3层厨房后场疏散通道吊顶采用可燃材料装修。二层其南侧楼梯被广告牌封闭，无法通行未设置屋顶消防水箱-泵房消防电话无法使用。厨房一层部分房间顶部使用泡沫夹芯板。 |  |  |

备注：如解决方案的文字表述过长可另附页，整改项目的报价放在此表中。