附件2

**（一）报 价 函**

南京审计大学金审学院：

我公司同意按贵校金审学院校园监控升级改造项目询价函的相关条件与要求参加报价，报价如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金审学院校园监控升级改造项目 |
| 投标总价 | 小写：人民币 元 |
| 完成时间 | 合同签订后20天内完成采购安装与调试 |

投标人全称（公章）：

联系方式：

 年 月 日

**（二）分项报价表**

**1、校园联网配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **商品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **所投****品牌** | **单价** | **合价** |
| 1 | 控制产品 | 视频解码器 | 1.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG2.解码分辨率：不小于3200W像素3.视频解码通道：1604.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,365.场景数量：64 6.视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 7.视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 8.音频输入接口：2路HDMI内嵌 9.音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 10.音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 11.机箱接口：不少于2个RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口；2个光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应；12.不少于8个报警输入；8个报警输出；1个232接口 ；1个485接口；2个USB 2.0接口13.▲支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙**（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）**14.▲支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示**（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）** | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 服务器产品 | 服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器2.CPU：配置不少于2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz3.内存：配置不少于128G DDR5，不少于16个内存插槽4.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘支持RAID 0/1/105.PCIE扩展：支持不少于7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中不少于5个PCIe 5.06.网口：不少于4个千兆电口7.其他接口：不少于1个RJ45管理接口，后置不少于2个USB 3.0接口，前置不少于2个USB2.0接口，1个VGA接口8.电源：标配550W（1+1）热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 基础包 | 综合安防管理平台软件 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 视频监控 | 综合安防管理平台软件 | 一、视频预览1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；三、图片监控1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4.支持图片下载能力；四、视频上墙1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 1100 |  |  |  |
| 5 | 控制产品 | 全触控网络键盘 | 1.显示屏：不小于10.1英寸TFT LCD2.控制方式：网络方式3.电源：DC12V/POE4.最大解码分辨率：不少于4路1080P或1路4K 5.工作温度：-10℃--＋55℃6.工作湿度：10％--90％ 7.网络接口：不少于1个8.WiFi：不少于1个9.串行接口：不支持10.语音对讲输入：不少于1个，3.5mm立体声11.语音对讲输出：不少于1个，3.5mm立体声12.摇杆类型：四维单按键摇杆13.USB接口：不少于2路USB2.014.视频接口：不少于1个DVI;1个HDMI | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制台 | 控制台 | 双联2500\*950\*950mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网络传输 | 网络机柜 | 600\*600\*2000mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | PDU电源 | 8个三插 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 光端机柜 | 1.不少于19英寸2U光端机箱2.不少于21插槽3.单220V电源4.已包括电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 光电板卡 | 1.光纤收发器2.2U接收卡3.1千兆电口+1千兆光口4.光口类型：FC口5.不少于20公里；安装方式：插卡式 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 光电发送端 | 1.1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机2.光口：不少于1个千兆光口3.距离不少于20公里4.FC口5.单模单纤；电口：不少于1个千兆网口；6.安装方式：工业导轨式 | 台 | 20 |  |  |  |
| 12 | 网络汇聚 | 汇聚交换机 | 1.主控板\*22.24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光\*1 3.48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)\*1，650W交换机电源\*2万兆多模模块\*2，万兆多模跳线\*1 4.▲主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥6个，交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps；5.IPV4路由：支持ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv46.支持等价路由、策略路由、路由策略7.IPV6路由：支持ICMPv6、ICMPv6重定向、DHCPv6、ACLv6、OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv68.▲支持OpenFlow功能9.主控板支持1＋1冗余备份，电源支持1+1余备份，各组件均支持热插拔功能；10.▲支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能11.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率支持24电+20光+4万兆板卡12.▲单台配置双主控、冗余电源，整机提供万兆光接口≥4个，千兆电接口≥72个，千兆光接口≥20个。万兆多模模块2个，LC-LC万兆多模跳线1对 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 控制产品 | 主控电脑 | 15-10500/16GDDR/500GSSD/1T24.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 网线 | 六类网线 | 必须符合国家标准 | 箱 | 3 |  |  |  |
| 15 | 光纤 | 铠甲光纤 | 24芯铠甲光纤 | 米 | 600 |  |  |  |
| 16 | 光纤 | 终端盒4口 | SC金属材质 | 个 | 20 |  |  |  |
| 17 | 光纤 | 终端盒16口 | SC金属材质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 光纤 | 熔纤费 | 　 | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 安装调试费 |  | 16栋楼重新布线联光网，信息中心到北门卫室600米光缆穿管铺设及整体联网调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |

**2、监控机房改造和配电工程清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工明细** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 配电工程 | 双电源控制箱 | 只 | 1 |  |  |  | 　 |
| 2 | 电缆线KJV-5\*25 | 米 | 400 |  |  |  | 图书馆东配电房放线至北门监控室 |
| 3 | 电缆线接线端子 | 个 | 20 |  |  |  | 　 |
| 4 | 机械开挖沟槽 | 台班 | 3 |  |  |  | 　 |
| 5 | 石材路面恢复维修 | ㎡ | 30 |  |  |  | 　 |
| 6 | PE80线管 | 米 | 180 |  |  |  | 　 |
| 7 | 管井600\*600 | 个 | 5 |  |  |  | 　 |
| 8 | 机房改造 | 墙体砌筑粉刷600\*300\*200加气块 | ㎡ | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 墙体砌筑地梁100\*200 | 米 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 墙体砌筑立柱200\*200 | 米 | 3.5 |  |  |  |  |
| 11 | 甲级防火门1.1\*2.1 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 静电地板600\*600 | ㎡ | 18 |  |  |  |  |
| 13 | 吊顶（矿棉+龙骨）600\*600 | ㎡ | 35 |  |  |  |  |
| 14 | 照明灯600\*600 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 开关、插座布线安装 | ㎡ | 35 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人全称（公章）：

日期：