## Sheet1
仙鹤门校区7号教学楼广播系统设备采购清单
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | 网络广播音频服务器 （含控制软件） | 功能参数： 1、≥6*6DSP音频矩阵，≥6路线路输入、≥6路线路输出； 2、支持≥6路输入同步采样及实时数字编码转换，可同时输出6路模拟音频与多路数字音频，支持≥100路数字节目源实时同传； 3、集成文本文档转语音（TTS）功能； 4、支持多套方案并行激活，可根据方案优先级自动切换，可手动激活方案及运行计划，自动提示触发时间冲突的作息计划，支持批量删除、复制、剪切操作； 5、支持自定义计划名称、触发频率（时间精确到秒），支持每周/临时触发方式，可执行切换方案、播放音乐、关机等操作；支持同一计划输出多个节目源，可自定义设备控制内容及设备开启时间提前量； 6、作息方案支持通过EXCEL表格导入导出，可直接编辑不同年级考试作息表或临时作息表，导入生成任务方案，导出表格后编辑再导入可自动生成方案任务； 7、多权限管理支持按用户划分广播使用权限及可控区域，权限由管理员统一分配且不可自行更改。最高权限用户（考试时）可一键禁用普通用户所有权限。同一权限下，用户优先级高的可抢占低优先级用户权限，同一优先级下预先使用者优先； 8、多功能录播支持CD级标准采样率，可多声卡同步录播，支持边录边听；可自定义本地模拟音频输出设备及网络数字音频输出节目源，支持录音实时保存、自定义倒计时，Mic音量及本地输出音量可调； 9、支持设置本地声卡为模拟节目源；支持设置255个通信端口为网络数字节目源，支持批量添加/删除； 10、通道重命名支持分组通道及终端通道名称自定义，便于识别； 11、分配终端分组支持为每路分组分配终端，可一键下发便于脱机控制；支持作息计划批量增删改查、复制剪切、导入导出，智能切换作息方案； 12、作息计划内容可配置，支持自定义触发机制、工作方式、设备启动时间及节目源数量，每计划可同时播出≥100路节目； 13、播放列表管理支持一键增删改查，兼容MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等常用音频格式，自动提示目录中不存在文件； 14、配备CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量及均衡可调节，适用于个性化铃声录制； 15、支持单声卡左右声道双节目源输出，可多声卡同时启用，一键配置多进多出音频矩阵； 16、设备通道支持重命名，配备一键开关、终端分配、强制复位功能，接入软件的设备可通过网络远程控制配置； 17、系统运行日志可读，涵盖软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志，支持故障信息APP推送； 硬件参数： 1、电源规格：AC220V/50Hz 2、音频接口：RCA×12、TRS×6 3、功耗：≤300W 4、屏幕规格：≥17英寸、电容触摸 5、屏幕分辨率：≥1280×1024 6、通讯接口：RJ45、COM 7、IO接口：USB×≥4 8、存储容量 ：≥128GB固态硬盘（可扩展256GBCOM/512GB/1T） 9、频率响应 ：20Hz-20kHz 10、总谐波失真 ：≤0.1% 11、信噪比： ≥90dB 12、AUX输入灵敏度： 150mV 13、工作温度 ：0°C-60°C 14、处理器： Intel Skylake-U 6360U 主频2.0 GHz睿频3.1GHz 15、内存 ：2*SO-DIMM，DDR4 2133MHz，32GB 16、安装方式 ：机架式 17、保护方式 ：上电保护/过载保护/短路保护三重防护 18、USB键盘、鼠标。 | 1 | 台
2 | 音频解码终端 | 功能参数： 1、支持网络数字音频输入及线路输入，具备2路模拟输出能力，支持分体式安装与立体声扩声 2、接收网络数据信号，通过主控软件可监听所有节目播出内容 3、支持终端配置至指定节目源，实现开关、音量、均衡参数远程控制，工作异常时自动续播末次任务 4、设备工作状态支持中文显示器、主控、移动端等多平台实时查看 5、支持按设置时区自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟 6、支持网络远程固件升级，功能拓展灵活便捷 硬件参数： 1、电源规格：AC220V/50Hz 2、频率响应：50Hz-16kHz 3、总谐波失真：≤0.5% 4、信噪比：≥85dB 5、AUX输入灵敏度：150mV 6、通讯接口：RJ45 7、通讯协议：TCP/IP 8、保护方式：上电冲击抑制/过载保护/短路保护 | 19 | 台
3 | 网络寻呼话筒 （含嵌入式软件） | 功能参数： 1、采用ARM+DSP双核处理器架构，集成数字信号处理单元； 2、内置扬声器额定输出功率≥5W，配备7英寸电容式触摸屏，内置存储容量≥8GB，配置鹅颈麦克风输入接口； 3、基于TCP/IP协议栈实现流媒体网络音频传输，支持跨网段路由穿透，实现广播级语音传输与多媒体播放； 4、支持任意网络终端动态配置为数字音频源，具备开关量控制接口及数字电位器音量调节功能，实现CD级音频采集；（采样率≥44.1kHz），数字音频传输延时≤20ms 5、广播讲话功能集成文本显示模块，支持本地存储TXT格式文档读取，具备动态字体缩放引擎； 6、内置多格式音频解码器，兼容MP3/WAV/AAC等主流音频格式； 7、配置U盘及TF卡双介质本地输入接口，支持模拟/数字信号混音处理，实现本地播放与远程传输协同工作； 8、提供分级通讯录管理系统，支持自定义呼叫铃音及彩铃设置，实现全双工多方对讲； 9、支持终端分组管理及广播区域动态配置，内置优先级可调机制，具备远程分区控制接口； 10、提供基于Web的固件在线升级服务，支持模块化功能扩展； 硬件参数： 1、电源规格 ：DC 12V/2A 2、额定功耗 ：≤30W 3、频率响应 ：100Hz-16kHz（±3dB） 4、总谐波失真： ≤0.1% 5、信噪比： ≥85dB（A计权） 6、网络接口 ：10/100Mbps自适应以太网 7、模拟输入 ：线路电平150mVrms 8、显示模块 ：≥7.0英寸TFT电容屏 9、保护方式 ：上电冲击抑制/过载保护/短路保护 软件功能 1．网络终端管理：分组、终端范围可配可调，广播使用优先级可调，能够远程管理系统内广播分区。 2．无损音频传输：基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用。 3．寻呼对讲：可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持多人全双工对讲。 | 1 | 只
4 | 监听音箱 |  | 1 | 只
合计
注：1、报价含设备、人工、运输、保险、施工、安装、调试、质保、税费等一切相关费用的综合报价； 2、系统能和教室扩声系统联动，利用教室扩声系统定时播放。
供应商（盖章）：
联系电话：
日期：